ANEXO I

BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BRAÇO MODELO BR2

OBS.: Medidas em milímetros.

NOTA: Os valores das flechas são medidos cinco minutos após a aplicação e retirada do esforço vertical "F1", respectivamente.

BRAÇO MODELO BR3



OBS.: Medidas em milímetros.

NOTA: Os valores das flechas são medidos cinco minutos após a aplicação e retirada do esforço vertical "F1", respectivamente.

ANEXO II

PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO

Parâmetros gerais para todas as classificações de via:

- Largura do passeio: 3,0 metros;

- Distância entre postes: 36 metros;

- Distribuição de luminárias: unilateral superior;

- Inclinação do braço extensor: 5°.

NOTA: Poderão ser utilizados ângulos diferentes desde que dentro do recurso nativo da luminária e da faixa declarada no Manual do Usurário (datasheet). Em caso de ausência dessa capacidade ajustável ou de sua comprovação, deverá ser utilizada, obrigatoriamente, a inclinação de 5º.

Dados da Malha de Cálculo:

- Deve ser composta por 12 colunas de pontos igualmente distribuídas na direção longitudinal e três fileiras de pontos em cada faixa de rolamento, portanto, a quantidade total de pontos de acordo com a tabela:

| Número de faixas de rolamentos | Quantidade de pontos da grade de cálculo |
| --- | --- |
| 1 | 12 x 3 = 36 |
| 2 | 12 x 6 = 72 |
| 3 | 12 x 9 = 108 |
| 4 | 12 x 12 = 144 |
| 5 | 12 x 15 = 180 |

Tabela 3 – Quantidade de pontos para malha de cálculo

- Calçadas/passeios devem possuir três linhas longitudinais - contendo 12 pontos de cálculo cada - espaçadas entre elas em uma distância “d” e entre uma linha e a extremidade da calçada/passeio adjacente espaçadas em “d/2”.

- Parâmetros específicos para a Via C1 – Calçada P1:

|  | - Largura da pista de rolamento: 12,00 metros; - Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 3,14 metros conforme BR3; - Altura do ponto de luz (1): 9,0 metros; - Pendor do ponto de luz (2): 2,84 metros. |
| --- | --- |

- Parâmetros específicos para a Via C2 – Calçada P2:

|  | - Largura da pista de rolamento: 12,0 metros; - Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 2,35 metros conforme BR2; - Altura do ponto de luz (1): 8,0 metros; - Pendor do ponto de luz (2): 2,05 metros. |
| --- | --- |

- Parâmetros específicos para a Via C3 – Calçada P3:

|  | - Largura da pista de rolamento: 10,0 metros; - Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 2,35 metros conforme BR2; - Altura do ponto de luz (1): 8,0 metros; - Pendor do ponto de luz (2): 2,05 metros. |
| --- | --- |

- Parâmetros específicos para a Via C4 – Calçada P4:

|  | - Largura da pista de rolamento: 9,0 metros; - Comprimento (projeção horizontal) do braço extensor (4): 2,35 metros conforme BR2; - Altura do ponto de luz (1): 7,5 metros; - Pendor do ponto de luz (2): 2,05 metros. |
| --- | --- |

    - Resultados mínimos do Estudo Luminotécnico:

Os resultados mínimos do estudo luminotécnico, para a aceitação do produto, devem ser:

Para todas as vias:

- Fator de manutenção 0.80

Para Via C1 – Calçada P1:

- C1 – Iluminância Média Mínima ≥30 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,40

- P1 – Iluminância Média Horizontal ≥ 20 lux e Iluminância Mínima Horizontal ≥ 4,0 lux

Para Via C2 – Calçada P2:

- C2 - Iluminância Média Mínima ≥20 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,40

- P2 - Iluminância Média Horizontal ≥15 lux e Iluminância Mínima Horizontal ≥3,0 lux

Para Via C3 – Calçada P3:

- C3 - Iluminância Média Mínima ≥15 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,40

- P3 - Iluminância Média Horizontal ≥10 lux e Iluminância Mínima Horizontal ≥2,0 lux

Para Via C4 – Calçada P4:

- C4 - Iluminância Média Mínima ≥10 lux e Fator de Uniformidade Mínimo ≥0,40

- P4 - Iluminância Média Horizontal ≥7,5 lux e Iluminância Mínima Horizontal ≥1,5 lux