PROJETO ELÉTRICA REDE 380V-220V

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS	3

2. QUADROS DE CARGAS	12

3. RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO	24

# 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Alimentação elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

| Entrada de serviço - AL1 (Pavimento) |  |
| --- | --- |
| Esquema de ligação | 3F+N |
| Tensão nominal (V) | 380/220 V |
| Frequência nominal (Hz) | 60 |
| Corrente de curto-circuito total presumida (kA) | 0.40 |

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:

AL1 (TÉRREO)

Tipo: Unidade consumidora individual

| Tipo de carga | Potência instalada (kVA) | Fator de demanda (%) | Demanda (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) | 132.59 | 54.53 | 72.29 |
| TOTAL |  |  | 72.29 |

Quadro de medição e proteção geral

A proteção geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro geral de medição que será instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutenção no quadro de distribuição localizado no primeiro pavimento da residência.

| Quadro | Proteção (A) | Seção (mm²) |
| --- | --- | --- |
| QM1 (Pavimento) | 125.00 | 35 |

Dimensionamento dos quadros de distribuição

| Quadro | Proteção (A) |
| --- | --- |
| QD1 (TÉRREO) | 50.00 |
| QD2 (TÉRREO) | 40.00 |
| QD3 (TÉRREO) | 50.00 |
| QD4 (TÉRREO) | 16.00 |
| QGBT (TÉRREO) | 125.00 |

Queda de tensão

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensão admissível (CA)

| Total (%) | 5 |
| --- | --- |
| Alimentação (%) | 4 |
| Iluminação (%) | 4 |
| Força (%) | 4 |
| Controle (%) | 1 |

Queda de tensão admissível (CC)

| Total (%) | 4 |
| --- | --- |
| Alimentação (%) | 2 |
| Iluminação (%) | 2 |
| Força (%) | 2 |
| Controle (%) | 1 |

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.

| Ambiente (ºC) | 30 |
| --- | --- |
| Solo (ºC) | 20 |

Pontos elétricos

Composição e tabelas de cargas

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

Pontos de força

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Bomba - 3cv trifásico |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 2200 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 4400 |
| Fator de potência | 0.8 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - alta |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 47 |
| Potência total (W) | 4700 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 2900 |
| Número de pontos atendidos | 6 |
| Potência total (W) | 17400 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - média |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 33 |
| Potência total (W) | 3300 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - baixa |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 8 |
| Potência total (W) | 800 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - média. |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 200 |
| Número de pontos atendidos | 15 |
| Potência total (W) | 3000 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - baixa. |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 200 |
| Número de pontos atendidos | 7 |
| Potência total (W) | 1400 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 1990 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 3980 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5000 W |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 5000 |
| Número de pontos atendidos | 8 |
| Potência total (W) | 40000 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica. |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 5000 |
| Número de pontos atendidos | 4 |
| Potência total (W) | 20000 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Coifa |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 600 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 600 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000 W - baixa |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 1000 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 1000 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500 - Baixa |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 1500 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 1500 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500W |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 1500 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 3000 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 600 W - média |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 600 |
| Número de pontos atendidos | 4 |
| Potência total (W) | 2400 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000 W - média |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 1000 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 2000 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - 2000 W - média |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 2000 |
| Número de pontos atendidos | 1 |
| Potência total (W) | 2000 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de comando e força - Interruptor simples e Tomada hexagonal |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 100 |
| Número de pontos atendidos | 17 |
| Potência total (W) | 1700 |
| Fator de potência | 0.9 |

Pontos de luz

| Peça | Ponto de luz - 60W. |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 60 |
| Número de pontos atendidos | 77 |
| Potência total (W) | 4620 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Ponto de luz - 20W. |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 20 |
| Número de pontos atendidos | 17 |
| Potência total (W) | 340 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Ponto de luz - 60W. - Aparente |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 60 |
| Número de pontos atendidos | 15 |
| Potência total (W) | 900 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Ponto de luz - 80W (piso) |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 80 |
| Número de pontos atendidos | 10 |
| Potência total (W) | 800 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Ponto de luz - 35 W. (parede) |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 35 |
| Número de pontos atendidos | 13 |
| Potência total (W) | 455 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Ponto de luz - 160W. |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 160 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 320 |
| Fator de potência | 1.0 |

# 2. QUADROS DE CARGAS

Quadro de cargas (QD1)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) |  |  | Tomadas (W) |  |  | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 20 | 35 | 60 | 100 | 2900 | 5000 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 1 | Iluminação | F+N | B1 | 220 V | 4 | 3 | 11 |  |  |  | 845 | 845 | R | 845 |  |  | 1.00 | 0.72 | 4.9 | 3.8 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.30 | 1.71 | OK |
| 2 | Iluminação 2 | F+N | B1 | 220 V | 1 |  | 19 |  |  |  | 1160 | 1160 | R | 1160 |  |  | 1.00 | 0.73 | 7.2 | 5.3 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.05 | 2.46 | OK |
| 3 | Iluminação 3 | F+N | B1 | 220 V | 3 | 3 | 9 |  |  |  | 705 | 705 | T |  |  | 705 | 1.00 | 0.72 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.94 | 2.34 | OK |
| 4 | TUGs - Atividades 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 6 |  |  | 667 | 600 | R | 600 |  |  | 1.00 | 0.72 | 4.2 | 3.0 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0.13 | 1.54 | OK |
| 5 | TUGs - Atividades 2 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 4 |  |  | 444 | 400 | R | 400 |  |  | 1.00 | 0.72 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.16 | 1.57 | OK |
| 6 | TUGs - Sala Multiuso | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 12 |  |  | 1333 | 1200 | S |  | 1200 |  | 1.00 | 0.73 | 8.3 | 6.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.77 | 2.17 | OK |
| 7 | TUGs - Atividades 3 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 6 |  |  | 667 | 600 | R | 600 |  |  | 1.00 | 0.73 | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.56 | 1.97 | OK |
| 8 | TUGs - Atividades 4 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 7 |  |  | 778 | 700 | R | 700 |  |  | 1.00 | 0.72 | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.82 | 2.23 | OK |
| 9 | TUGs - Circulações e Solarios | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 5 |  |  | 556 | 500 | R | 500 |  |  | 1.00 | 0.72 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.38 | 1.79 | OK |
| 10 | TUGs - Sanit. Inf. 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 3 |  |  | 333 | 300 | R | 300 |  |  | 1.00 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.09 | 1.50 | OK |
| 11 | TUGs - Sanit. Inf. 4 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 3 |  |  | 333 | 300 | R | 300 |  |  | 1.00 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.33 | 1.74 | OK |
| 12 | Chuveiro PCD Infantil | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | S |  | 5000 |  | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 3 | 40 | 0.44 | 1.85 | OK |
| 13 | Chuveiro Sanit. Infantil 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | T |  |  | 5000 | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 3 | 40 | 0.50 | 1.91 | OK |
| 14 | Chuveiro 2 Sanit. Infantil 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | S |  | 5000 |  | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 3 | 40 | 0.47 | 1.88 | OK |
| 15 | Chuveiro 1 Sanit. Infantil 4 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | T |  |  | 5000 | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 3 | 40 | 1.38 | 2.79 | OK |
| 16 | Chuveiro 2 Sanit. Infantil 4 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | S |  | 5000 |  | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 3 | 40 | 1.35 | 2.76 | OK |
| 17 | AC Sala de Atividades 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  | 3222 | 2900 | T |  |  | 2900 | 1.00 | 0.72 | 20.3 | 14.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.08 | 2.49 | OK |
| 18 | AC Sala de Atividades 2 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  | 3222 | 2900 | T |  |  | 2900 | 1.00 | 0.72 | 20.3 | 14.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.87 | 2.28 | OK |
| 19 | AC Sala Multiuso | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  | 3222 | 2900 | R | 2900 |  |  | 1.00 | 0.73 | 20.1 | 14.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 2.35 | 3.76 | OK |
| 20 | AC Sala de Atividades 3 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  | 3222 | 2900 | R | 2900 |  |  | 1.00 | 0.73 | 20.1 | 14.6 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 1.69 | 3.10 | OK |
| 21 | AC Sala de Atividades 4 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  | 3222 | 2900 | R | 2900 |  |  | 1.00 | 0.72 | 20.3 | 14.6 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 2.18 | 3.59 | OK |
| 22 | PPCI | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 14 |  |  | 1556 | 1400 | R | 1400 |  |  | 1.00 | 0.73 | 9.7 | 7.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.63 | 2.04 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 8 | 6 | 39 | 60 | 5 | 5 | 51804 | 48210 | R+S+T | 15505 | 16200 | 16505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de cargas (QD2)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) |  |  | Tomadas (W) |  |  |  | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 20 | 35 | 60 | 100 | 1990 | 2900 | 5000 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 23 | Iluminação | F+N | B1 | 220 V | 1 |  | 17 |  |  |  |  | 1040 | 1040 | S |  | 1040 |  | 1.00 | 0.85 | 3.3 | 4.7 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.31 | 2.33 | OK |
| 24 | Iluminação Externa | F+N | B1 | 220 V |  | 2 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | R | 70 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 17.5 | 3 | 16 | 0.04 | 2.06 | OK |
| 25 | TUGs Berçario 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 6 |  |  |  | 667 | 600 | R | 600 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.18 | 2.20 | OK |
| 26 | TUGs Sala Prof. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 8 |  |  |  | 889 | 800 | R | 800 |  |  | 1.00 | 0.85 | 4.8 | 4.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.36 | 2.38 | OK |
| 27 | TUGs Adm. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 14 |  |  |  | 1556 | 1400 | R | 1400 |  |  | 1.00 | 0.85 | 8.3 | 7.1 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0.52 | 2.54 | OK |
| 28 | TUGs Circulação | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 5 |  |  |  | 556 | 500 | R | 500 |  |  | 1.00 | 0.85 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.09 | 2.11 | OK |
| 29 | Chuveiro Fraldario | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | T |  |  | 5000 | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 3 | 40 | 0.49 | 2.52 | OK |
| 30 | Torneira Elétrica 1 Fraldário | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 | 5556 | 5000 | T |  |  | 5000 | 1.00 | 1.00 | 25.3 | 25.3 | 4 | 32.0 | 3 | 32 | 1.32 | 3.34 | OK |
| 31 | Torneira Elétrica 2 Fraldário | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 | 5556 | 5000 | S |  | 5000 |  | 1.00 | 1.00 | 25.3 | 25.3 | 4 | 32.0 | 3 | 32 | 1.65 | 3.67 | OK |
| 32 | AC Berçário 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 |  | 3222 | 2900 | S |  | 2900 |  | 1.00 | 1.00 | 14.6 | 14.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.16 | 3.18 | OK |
| 33 | AC Sala Prof. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  |  | 2211 | 1990 | R | 1990 |  |  | 1.00 | 0.85 | 11.8 | 10.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.94 | 2.96 | OK |
| 34 | AC Adm. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  |  | 2211 | 1990 | R | 1990 |  |  | 1.00 | 0.85 | 11.8 | 10.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.18 | 3.20 | OK |
| 35 | PPCI | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 7 |  |  |  | 778 | 700 | R | 700 |  |  | 1.00 | 0.85 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.15 | 2.17 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 1 | 2 | 17 | 40 | 2 | 1 | 3 | 29573 | 26990 | R+S+T | 8050 | 8940 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de cargas (QD3)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) |  |  | Tomadas (W) |  |  |  | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 20 | 35 | 60 | 100 | 1990 | 2900 | 5000 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 23 | Iluminação | F+N | B1 | 220 V | 1 |  | 17 |  |  |  |  | 1040 | 1040 | S |  | 1040 |  | 1.00 | 0.85 | 3.3 | 4.7 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.31 | 2.33 | OK |
| 24 | Iluminação Externa | F+N | B1 | 220 V |  | 2 |  |  |  |  |  | 70 | 70 | R | 70 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 17.5 | 3 | 16 | 0.04 | 2.06 | OK |
| 25 | TUGs Berçario 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 6 |  |  |  | 667 | 600 | R | 600 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.18 | 2.20 | OK |
| 26 | TUGs Sala Prof. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 8 |  |  |  | 889 | 800 | R | 800 |  |  | 1.00 | 0.85 | 4.8 | 4.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.36 | 2.38 | OK |
| 27 | TUGs Adm. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 14 |  |  |  | 1556 | 1400 | R | 1400 |  |  | 1.00 | 0.85 | 8.3 | 7.1 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0.52 | 2.54 | OK |
| 28 | TUGs Circulação | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 5 |  |  |  | 556 | 500 | R | 500 |  |  | 1.00 | 0.85 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.09 | 2.11 | OK |
| 29 | Chuveiro Fraldario | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | T |  |  | 5000 | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 3 | 40 | 0.49 | 2.52 | OK |
| 30 | Torneira Elétrica 1 Fraldário | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 | 5556 | 5000 | T |  |  | 5000 | 1.00 | 1.00 | 25.3 | 25.3 | 4 | 32.0 | 3 | 32 | 1.32 | 3.34 | OK |
| 31 | Torneira Elétrica 2 Fraldário | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 | 5556 | 5000 | S |  | 5000 |  | 1.00 | 1.00 | 25.3 | 25.3 | 4 | 32.0 | 3 | 32 | 1.65 | 3.67 | OK |
| 32 | AC Berçário 1 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 1 |  | 3222 | 2900 | S |  | 2900 |  | 1.00 | 1.00 | 14.6 | 14.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.16 | 3.18 | OK |
| 33 | AC Sala Prof. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  |  | 2211 | 1990 | R | 1990 |  |  | 1.00 | 0.85 | 11.8 | 10.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.94 | 2.96 | OK |
| 34 | AC Adm. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  | 1 |  |  | 2211 | 1990 | R | 1990 |  |  | 1.00 | 0.85 | 11.8 | 10.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 1.18 | 3.20 | OK |
| 35 | PPCI | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  | 7 |  |  |  | 778 | 700 | R | 700 |  |  | 1.00 | 0.85 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.15 | 2.17 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 1 | 2 | 17 | 40 | 2 | 1 | 3 | 29573 | 26990 | R+S+T | 8050 | 8940 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) |  |  |  |  | Tomadas (W) |  |  |  |  |  | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 20 | 35 | 60 | 80 | 160 | 100 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 36 | Iluminação Pátio Central | F+N | B1 | 220 V |  |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1220 | 1220 | T |  |  | 1220 | 1.00 | 1.00 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.46 | 3.26 | OK |
| 37 | Iluminação Pátio 02 | F+N | B1 | 220 V | 3 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 | 670 | R | 670 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 17.5 | 3 | 16 | 0.47 | 3.27 | OK |
| 38 | Iluminação Cozinha | F+N | B1 | 220 V | 4 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 | R | 800 |  |  | 1.00 | 1.00 | 2.3 | 3.6 | 1.5 | 17.5 | 3 | 16 | 0.44 | 3.24 | OK |
| 39 | Iluminação Externa | F+N | B1 | 220 V |  | 3 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 905 | 905 | R | 905 |  |  | 1.00 | 1.00 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.77 | 3.57 | OK |
| 40 | TUGs Sanit. PCD | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 222 | 200 | R | 200 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.08 | 2.88 | OK |
| 41 | TUGs Circulações | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 444 | 400 | R | 400 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.09 | 2.90 | OK |
| 42 | TUGs Cozinha | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 13 | 2 |  |  |  |  | 2778 | 2500 | S |  | 2500 |  | 1.00 | 1.00 | 11.1 | 12.6 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0.85 | 3.65 | OK |
| 43 | TUGs Cozinha 2 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 900 | R | 900 |  |  | 1.00 | 1.00 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.39 | 3.19 | OK |
| 44 | TUGs Copa Func. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 778 | 700 | R | 700 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.5 | 3.5 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0.23 | 3.03 | OK |
| 45 | TUGs Lactario | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 778 | 700 | T |  |  | 700 | 1.00 | 1.00 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.36 | 3.16 | OK |
| 46 | TUGs Vestiários | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 222 | 200 | R | 200 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.15 | 2.95 | OK |
| 47 | TUGs Lavaderia | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 667 | 600 | R | 600 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0.23 | 3.04 | OK |
| 48 | TUE Coifa Cozinha | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 667 | 600 | R | 600 |  |  | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.21 | 3.01 | OK |
| 49 | TUE Microondas Cozinha | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1667 | 1500 | S |  | 1500 |  | 1.00 | 0.85 | 8.9 | 7.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.62 | 3.42 | OK |
| 50 | TUE Torneira Elétrica 1 Cozinha | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5556 | 5000 | S |  | 5000 |  | 1.00 | 1.00 | 25.3 | 25.3 | 10 | 57.0 | 3 | 32 | 0.77 | 3.57 | OK |
| 51 | TUE Torneira Elétrica 2 Cozinha | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5556 | 5000 | T |  |  | 5000 | 1.00 | 1.00 | 25.3 | 25.3 | 10 | 57.0 | 3 | 32 | 0.74 | 3.54 | OK |
| 52 | TUE Triturador | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1111 | 1000 | R | 1000 |  |  | 1.00 | 0.85 | 5.9 | 5.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.61 | 3.42 | OK |
| 53 | TUE Maq. Lava e Seca Roupas | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2222 | 2000 | T |  |  | 2000 | 1.00 | 0.85 | 11.9 | 10.1 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0.96 | 3.76 | OK |
| 54 | TUE Microondas Lactario | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1667 | 1500 | R | 1500 |  |  | 1.00 | 0.85 | 8.9 | 7.6 | 6 | 41.0 | 3 | 16 | 0.57 | 3.37 | OK |
| 55 | TUE Chuveiro Vest Func. Fem. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | S |  | 5000 |  | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 4.5 | 40 | 0.82 | 3.63 | OK |
| 56 | TUE Chuveiro Vest Func. Mas. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5263 | 5000 | T |  |  | 5000 | 1.00 | 1.00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 57.0 | 4.5 | 40 | 0.86 | 3.66 | OK |
| 57 | TUE Microondas Copa Func. | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1667 | 1500 | R | 1500 |  |  | 1.00 | 0.85 | 8.9 | 7.6 | 4 | 32.0 | 3 | 16 | 0.68 | 3.48 | OK |
| 58 | TUE - Ferro Lavanderia | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1111 | 1000 | R | 1000 |  |  | 1.00 | 0.85 | 5.9 | 5.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.77 | 3.58 | OK |
| 59 | TUE - Ferro Lavanderia 02 | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1111 | 1000 | R | 1000 |  |  | 1.00 | 0.85 | 5.9 | 5.1 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.84 | 3.64 | OK |
| 60 | PPCI | F+N+T | B1 | 220 V |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 1222 | 1100 | R | 1100 |  |  | 1.00 | 1.00 | 4.5 | 5.6 | 2.5 | 24.0 | 3 | 16 | 0.21 | 3.01 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 7 | 5 | 36 | 10 | 2 | 49 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 44566 | 40995 | R+S+T | 13075 | 14000 | 13920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de cargas (QD4)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Iluminação (W) | Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | 20 | 2200 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| 61 | Motor PPCI 01 | 3F+T | B1 | 380 V |  | 1 | 3313 | 2200 | R+S+T | 733 | 733 | 733 | 1.00 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 21.0 | 3 | 16 | 0.04 | 2.21 | OK |
| 62 | Motor PPCI 02 | 3F+T | B1 | 380 V |  | 1 | 3313 | 2200 | R+S+T | 733 | 733 | 733 | 1.00 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 21.0 | 3 | 16 | 0.04 | 2.21 | OK |
| 63 | Iluminação | F+N | B1 | 220 V | 1 |  | 20 | 20 | R | 20 |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 17.5 | 3 | 16 | 0.01 | 2.18 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 1 | 2 | 6647 | 4420 | R+S+T | 1487 | 1467 | 1467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de cargas (QGBT)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| QD3 |  | 3F+N+T | B1 | 380/220 V | 44566 | 40995 | R+S+T | 13075 | 14000 | 13920 | 1.00 | 0.80 | 55.0 | 44.0 | 16 | 68.0 | 4.5 | 50 | 1.42 | 2.80 | OK |
| QD4 |  | 3F+N+T | B1 | 380/220 V | 6647 | 4420 | R+S+T | 1487 | 1467 | 1467 | 1.00 | 0.80 | 12.7 | 10.2 | 10 | 50.0 | 4.5 | 16 | 0.79 | 2.17 | OK |
| QD2 |  | 3F+N+T | B1 | 380/220 V | 29573 | 26990 | R+S+T | 8050 | 8940 | 10000 | 1.00 | 0.80 | 43.2 | 34.6 | 10 | 50.0 | 4.5 | 40 | 0.64 | 2.02 | OK |
| QD1 |  | 3F+N+T | B1 | 380/220 V | 51804 | 48210 | R+S+T | 15505 | 16200 | 16505 | 1.00 | 1.00 | 49.5 | 49.5 | 10 | 50.0 | 4.5 | 50 | 0.03 | 1.41 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 132589 | 120615 | R+S+T | 38117 | 40607 | 41892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de cargas (QM1)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método | Tensão | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | de inst. | (V) | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |  |
| QGBT |  | 3F+N+T | B1 | 380/220 V | 132589 | 120615 | R+S+T | 38117 | 40607 | 41892 | 1.00 | 1.00 | 113.4 | 113.4 | 50 | 134.0 | 13 | 125 | 1.29 | 1.38 | OK |
| TOTAL |  |  |  |  | 132589 | 120615 | R+S+T | 38117 | 40607 | 41892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO

Quadros

| Circuito QD1 - |  |  |  | Quadro QGBT (TÉRREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 380 V / F-N: 220 V | FP 0.93 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 17005.00 10472.06 | 17122.81 10544.60 | 17675.76 10885.12 | 51803.57 31901.78 |  |  |
| Corrente (A) | 47.60 | 47.93 | 49.48 | Projeto (Ip) 49.48 | Projeto (Ib) 49.48 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 49.48 |

| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 10 mm² Cap. Condução (Iz): 50.00 A | dV% parcial dV% total | 10mm² 0.03 1.41 |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |
| Ip < In < Iz (10mm²) 49.48 < 50.00 < 50.00 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 50 A - 4.5 kA - C |  | Fase 10 mm²; Neutro 10 mm²; Terra 10 mm². Capacidade de condução (Fase): 50.00 A. |

| Circuito QD2 - |  |  |  | Quadro QGBT (TÉRREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 380 V / F-N: 220 V | FP 0.91 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 8936.67 6281.46 | 9817.78 6900.79 | 10818.71 7604.33 | 29573.16 20786.58 |  |  |
| Corrente (A) | 28.55 | 31.37 | 34.57 | Projeto (Ip) 34.57 | Projeto (Ib) 34.57 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 43.21 |

| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 10 mm² Cap. Condução (Iz): 50.00 A | dV% parcial dV% total | 10mm² 0.64 2.02 |

| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor |
| --- | --- |
| Ip < In < Iz (10mm²) 34.57 < 40.00 < 40.00 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |
| Dispositivo de proteção | Seção |
| Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 40 A - 4.5 kA - C | Fase 10 mm²; Neutro 10 mm²; Terra 10 mm². Capacidade de condução (Fase): 50.00 A. |

| Circuito QD3 - |  |  |  | Quadro QGBT (TÉRREO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 380 V / F-N: 220 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |
|  | R | S | T | Total |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 14263.89 9052.33 | 15263.16 9686.50 | 15038.71 9544.06 | 44565.76 28282.88 |

| Corrente (A) | 41.15 | 44.03 | 43.38 | Projeto (Ip) 44.03 | Projeto (Ib) 44.03 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 55.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 16 mm² Cap. Condução (Iz): 68.00 A |  | dV% parcial dV% total | 16mm² 1.42 2.80 |  |  |

| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor |
| --- | --- |
| Ip < In < Iz (16mm²) 44.03 < 50.00 < 54.40 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |
| Dispositivo de proteção | Seção |
| Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 50 A - 4.5 kA - C | Fase 16 mm²; Neutro 16 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 68.00 A. |

| Circuito QD4 - |  |  |  | Quadro QGBT (TÉRREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 380 V / F-N: 220 V | FP 0.67 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 2228.84 2228.84 | 2208.84 2208.84 | 2208.84 2208.84 | 6646.51 6646.51 |  |  |
| Corrente (A) | 10.16 | 10.07 | 10.07 | Projeto (Ip) 10.16 | Projeto (Ib) 10.16 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 12.70 |

| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 4.5 |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1.5 mm² Cap. Condução (Iz): 15.50 A | dV% parcial dV% total | 10mm² 0.79 2.17 |

| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor |
| --- | --- |
| Ip < In < Iz (10mm²) 10.16 < 16.00 < 40.00 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) |
| Dispositivo de proteção | Seção |
| Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 16 A - 4.5 kA - C | Fase 10 mm²; Neutro 10 mm²; Terra 10 mm². Capacidade de condução (Fase): 50.00 A. |

| Circuito QGBT - |  |  |  | Quadro QM1 (TÉRREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 380 V / F-N: 220 V | FP 0.91 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 42434.39 23137.46 | 44412.58 24216.07 | 45742.02 24940.96 | 132588.99 72294.50 |  |  |
| Corrente (A) | 105.19 | 110.09 | 113.38 | Projeto (Ip) 113.38 | Projeto (Ib) 113.38 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 113.38 |

| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 13 |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 50 mm² Cap. Condução (Iz): 134.00 A | dV% parcial dV% total | 50mm² 1.29 1.38 |

| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor |
| --- | --- |
| Ip < In < Iz (50mm²) 113.38 < 125.00 < 134.00 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) |
| Dispositivo de proteção | Seção |
| Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 125 A - 13 kA - C | Fase 50 mm²; Neutro 50 mm²; Terra 25 mm². Capacidade de condução (Fase): 134.00 A. |

| Circuito QM1 - |  |  |  | Quadro AL1 (TÉRREO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 380 V / F-N: 220 V | FP 0.91 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 42434.39 23137.46 | 44412.58 24216.07 | 45742.02 24940.96 | 132588.99 72294.50 |  |  |
| Corrente (A) | 105.19 | 110.09 | 113.38 | Projeto (Ip) 113.38 | Projeto (Ib) 113.38 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 113.38 |

| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 13 |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 25 mm² Cap. Condução (Iz): 117.00 A | dV% parcial dV% total | 35mm² 0.09 0.09 |

| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |
| --- | --- | --- |
| Ip < In < Iz (25mm²) 113.38 < 125.00 < 117.00 | Ip < In < Iz (35mm²) 113.38 < 125.00 < 144.00 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil) |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |
| Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Corrente de atuação: 125 A - 13 kA - C |  | Fase 35 mm²; Neutro 35 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 144.00 A. |