PROJETO DE ÁGUA FRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2

SUMÁRIO

1. RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO	3

2. PLANILHAS DE PRESSÕES	4

2.1. Colunas do Térreo	4

2.2. Colunas da Cobertura	117

# 1. RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO

Reservatórios

Reservatório cilíndrico RCi1 (TÉRREO)

Dados

Tabela de consumo:

| Tipo de edificação | Consumo AF (l/dia) | Unidade | Número |
| --- | --- | --- | --- |
| Escola (externato) | 50 | Por pessoa | 278 |

Consumo diário: 13.9 m³/dia

Localização: Superior

% do volume do reservatório (edificação): 100 %

% do volume do reservatório (localização): 100 %

Volume da RTI: 0 m³

Volume estimado

V = Volume da RTI (m³) + Consumo diário (m³/dia) * (Número de dias de reserva) * (% do volume da edificação)/100 * (% do volume no reservatório superior)/100

V = 20.85 m³

Peça adotada

Peça: Caixa d'água - Castelo água 15m³

Altura: 795 cm

Diâmetro: 155 cm

Volume efetivo: 15 m³

# 2. PLANILHAS DE PRESSÕES

## 2.1. Colunas do Térreo

Colunas hidráulicas

Para todas as colunas foram considerados:

Processo de cálculo: Universal

Tomada d’água: Caixa d'água - Castelo d’água (Reservatório cilíndrico)

Coluna AF-1 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 0.38 | 53 | 0.17 | 1.24 | 8.00 | 9.24 | 0.0009 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.03 |
| 3-4 | 0.38 | 22 | 1.04 | 1.03 | 0.07 | 1.09 | 0.0632 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 7.96 |
| 4-5 | 0.33 | 22 | 0.90 | 1.40 | 2.40 | 3.80 | 0.0491 | 0.19 | 3.56 | 1.40 | 9.36 | 9.18 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.18 | 9.18 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.82 | 9.18 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |

Coluna AF-2 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 3.42 | 53 | 1.53 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0413 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.90 |
| 4-5 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 5-6 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.40 | 0.07 | 0.47 | 0.0147 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 6-7 | 0.13 | 22 | 0.37 | 1.40 | 2.40 | 3.80 | 0.0104 | 0.04 | 3.56 | 1.40 | 9.30 | 9.26 |
| 7-8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.26 | 9.26 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.74 | 9.26 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |

Coluna AF-3 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 3.42 | 53 | 1.53 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0413 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.90 |
| 4-5 | 3.42 | 53 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 4.14 | 0.0412 | 0.17 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.73 |
| 5-6 | 2.41 | 53 | 1.08 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0222 | 0.18 | 3.56 | 0.00 | 7.73 | 7.56 |
| 6-7 | 2.41 | 44 | 1.59 | 1.79 | 1.24 | 3.03 | 0.0708 | 0.21 | 3.56 | 1.40 | 8.96 | 8.74 |
| 7-8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 8.74 | 8.74 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 1.26 | 8.74 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-4 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 3.42 | 53 | 1.53 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0413 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.90 |
| 4-5 | 3.42 | 53 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 4.14 | 0.0412 | 0.17 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.73 |
| 5-6 | 2.41 | 53 | 1.08 | 1.87 | 5.70 | 7.57 | 0.0222 | 0.17 | 3.56 | 0.00 | 7.73 | 7.57 |
| 6-7 | 2.41 | 44 | 1.59 | 1.79 | 1.24 | 3.03 | 0.0708 | 0.21 | 3.56 | 1.40 | 8.97 | 8.75 |
| 7-8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 8.75 | 8.75 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 1.25 | 8.75 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 2 | 2.30 | 4.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 60 mm | 1 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-5 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 0.41 | 53 | 0.18 | 1.81 | 5.90 | 7.71 | 0.0010 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.99 |
| 4-5 | 0.41 | 22 | 1.13 | 2.60 | 1.27 | 3.87 | 0.0734 | 0.28 | 3.56 | 1.40 | 9.39 | 9.11 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.11 | 9.11 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.89 | 9.11 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 60 mm | 1 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-6 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.48 | 76 | 0.55 | 1.47 | 2.50 | 3.97 | 0.0044 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.76 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 0.27 | 2.50 | 2.77 | 0.0003 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 6-7 | 0.33 | 53 | 0.15 | 1.09 | 8.00 | 9.09 | 0.0007 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 7-8 | 0.33 | 22 | 0.90 | 2.82 | 1.27 | 4.09 | 0.0491 | 0.20 | 3.54 | 1.38 | 9.14 | 8.94 |
| 8-9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 8.94 | 8.94 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 1.06 | 8.94 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-7 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.48 | 76 | 0.55 | 1.47 | 2.50 | 3.97 | 0.0044 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.76 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 0.27 | 2.50 | 2.77 | 0.0003 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 6-7 | 0.43 | 53 | 0.19 | 0.82 | 2.50 | 3.32 | 0.0011 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 7-8 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.19 | 7.60 | 7.79 | 0.0004 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 8-9 | 0.13 | 35 | 0.14 | 0.38 | 2.00 | 2.38 | 0.0010 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 9-10 | 0.13 | 28 | 0.22 | 0.38 | 0.03 | 0.40 | 0.0032 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 10-11 | 0.13 | 22 | 0.37 | 1.38 | 1.50 | 2.88 | 0.0104 | 0.02 | 3.54 | 1.38 | 9.14 | 9.12 |
| 11-12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.12 | 9.12 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.88 | 9.12 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm - 50 mm- 50mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho de redução 90 soldável | 40 mm - 50 mm | 1 | 2.00 | 2.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 40 mm - 32 mm | 1 | 0.03 | 0.03 |
| PVC | Joelho de redução 90 soldável | 32 mm - 25 mm | 1 | 1.50 | 1.50 |

Coluna AF-8 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.48 | 76 | 0.55 | 1.47 | 2.50 | 3.97 | 0.0044 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.76 |
| 5-6 | 2.41 | 44 | 1.59 | 1.55 | 9.20 | 10.75 | 0.0708 | 0.23 | 3.54 | 1.38 | 9.14 | 8.91 |
| 6-7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 8.91 | 8.91 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 1.09 | 8.91 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-9 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.41 | 44 | 1.59 | 1.55 | 9.20 | 10.75 | 0.0708 | 0.23 | 3.54 | 1.38 | 9.16 | 8.93 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 8.93 | 8.93 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 1.07 | 8.93 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-10 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.48 | 76 | 0.55 | 1.47 | 2.50 | 3.97 | 0.0044 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.76 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 0.27 | 2.50 | 2.77 | 0.0003 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 6-7 | 0.43 | 53 | 0.19 | 0.82 | 2.50 | 3.32 | 0.0011 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 7-8 | 0.41 | 44 | 0.27 | 1.73 | 2.30 | 4.03 | 0.0025 | 0.01 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.75 |
| 8-9 | 0.41 | 28 | 0.68 | 1.22 | 0.06 | 1.27 | 0.0221 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.75 | 7.73 |
| 9-10 | 0.41 | 22 | 1.13 | 2.28 | 1.22 | 3.51 | 0.0734 | 0.26 | 3.54 | 1.38 | 9.11 | 8.85 |
| 10-11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 8.85 | 8.85 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 1.15 | 8.85 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm - 50 mm- 50mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 32 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 32 mm - 25 mm | 1 | 0.02 | 0.02 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-11 (TÉRREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 1.73 | 76 | 0.39 | 3.43 | 8.00 | 11.43 | 0.0023 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 1.71 | 53 | 0.76 | 1.86 | 2.50 | 4.36 | 0.0120 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.79 |
| 4-5 | 1.71 | 44 | 1.12 | 2.21 | 3.20 | 5.41 | 0.0303 | 0.13 | 3.54 | 1.38 | 9.17 | 9.04 |
| 5-6 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0303 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.04 | 9.04 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.96 | 9.04 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Joelho de redução 90 soldável | 60 mm - 50 mm | 1 | 2.00 | 2.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 50 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-12 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 1.73 | 76 | 0.39 | 3.43 | 8.00 | 11.43 | 0.0023 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 0.27 | 53 | 0.12 | 0.51 | 8.00 | 8.51 | 0.0005 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.82 |
| 4-5 | 0.27 | 22 | 0.73 | 1.89 | 1.27 | 3.16 | 0.0345 | 0.11 | 3.54 | 1.38 | 9.20 | 9.09 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.09 | 9.09 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.91 | 9.09 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-13 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 0.19 | 53 | 0.08 | 1.22 | 8.00 | 9.22 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.42 |
| 3-4 | 0.19 | 22 | 0.52 | 3.57 | 2.47 | 6.04 | 0.0189 | 0.11 | 3.56 | 1.40 | 9.82 | 9.71 |
| 4-5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.71 | 9.71 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.29 | 9.71 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-14 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 1.77 | 76 | 0.39 | 3.60 | 2.30 | 5.90 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.40 |
| 4-5 | 1.77 | 53 | 0.79 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | 0.0128 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.40 | 8.39 |
| 5-6 | 0.51 | 53 | 0.23 | 1.38 | 2.30 | 3.68 | 0.0014 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 6-7 | 0.40 | 53 | 0.18 | 1.39 | 2.30 | 3.69 | 0.0010 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 7-8 | 0.38 | 22 | 1.04 | 5.15 | 5.90 | 11.05 | 0.0632 | 0.55 | 3.56 | 1.40 | 9.79 | 9.23 |
| 8-9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.23 | 9.23 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.77 | 9.23 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 85 mm - 60 mm | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 50mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 25mm | 2 | 2.30 | 4.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 3 | 1.20 | 3.60 |

Coluna AF-15 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 1.77 | 76 | 0.39 | 3.60 | 2.30 | 5.90 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.40 |
| 4-5 | 1.77 | 53 | 0.79 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | 0.0128 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.40 | 8.39 |
| 5-6 | 1.70 | 44 | 1.12 | 1.61 | 8.80 | 10.41 | 0.0300 | 0.17 | 3.56 | 1.40 | 9.79 | 9.62 |
| 6-7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.62 | 9.62 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.38 | 9.62 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 85 mm - 60 mm | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 50mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-16 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 1.77 | 76 | 0.39 | 3.60 | 2.30 | 5.90 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.40 |
| 4-5 | 1.77 | 53 | 0.79 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | 0.0128 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.40 | 8.39 |
| 5-6 | 0.51 | 53 | 0.23 | 1.38 | 2.30 | 3.68 | 0.0014 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 6-7 | 0.31 | 22 | 0.86 | 1.57 | 8.80 | 10.37 | 0.0455 | 0.13 | 3.56 | 1.40 | 9.79 | 9.66 |
| 7-8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.66 | 9.66 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.34 | 9.66 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 85 mm - 60 mm | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 50mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-17 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 1.77 | 76 | 0.39 | 3.60 | 2.30 | 5.90 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.40 |
| 4-5 | 1.77 | 53 | 0.79 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | 0.0128 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.40 | 8.39 |
| 5-6 | 0.51 | 53 | 0.23 | 1.38 | 2.30 | 3.68 | 0.0014 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 6-7 | 0.40 | 53 | 0.18 | 1.39 | 2.30 | 3.69 | 0.0010 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 7-8 | 0.13 | 53 | 0.06 | 0.55 | 7.60 | 8.15 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.38 |
| 8-9 | 0.13 | 22 | 0.37 | 4.84 | 2.47 | 7.30 | 0.0104 | 0.08 | 3.56 | 1.40 | 9.78 | 9.71 |
| 9-10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.71 | 9.71 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.29 | 9.71 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 85 mm - 60 mm | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 50mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-18 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 1.76 | 76 | 0.39 | 2.27 | 2.50 | 4.77 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.90 |
| 11-12 | 1.75 | 76 | 0.39 | 1.21 | 2.50 | 3.71 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.89 |
| 12-13 | 1.71 | 76 | 0.38 | 0.44 | 2.50 | 2.94 | 0.0023 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| 13-14 | 0.23 | 53 | 0.10 | 0.60 | 8.00 | 8.60 | 0.0004 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| 14-15 | 0.23 | 22 | 0.63 | 2.11 | 2.47 | 4.58 | 0.0268 | 0.12 | 3.56 | 1.40 | 9.29 | 9.17 |
| 15-16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.17 | 9.17 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.83 | 9.17 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 8 | 2.50 | 20.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-19 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 1.76 | 76 | 0.39 | 2.27 | 2.50 | 4.77 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.90 |
| 11-12 | 1.75 | 76 | 0.39 | 1.21 | 2.50 | 3.71 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.89 |
| 12-13 | 1.71 | 76 | 0.38 | 0.44 | 2.50 | 2.94 | 0.0023 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| 13-14 | 1.70 | 53 | 0.76 | 0.58 | 5.90 | 6.48 | 0.0119 | 0.05 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.83 |
| 14-15 | 1.70 | 44 | 1.12 | 1.70 | 1.24 | 2.93 | 0.0300 | 0.09 | 3.56 | 1.40 | 9.23 | 9.15 |
| 15-16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.15 | 9.15 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.85 | 9.15 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 8 | 2.50 | 20.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 60 mm | 1 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-20 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 1.76 | 76 | 0.39 | 2.27 | 2.50 | 4.77 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.90 |
| 11-12 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.29 | 8.00 | 8.29 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 12-13 | 0.16 | 22 | 0.45 | 1.97 | 1.27 | 3.23 | 0.0147 | 0.05 | 3.56 | 1.40 | 9.30 | 9.26 |
| 13-14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.26 | 9.26 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.74 | 9.26 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 6 | 2.50 | 15.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-21 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.29 | 8.00 | 8.29 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.91 |
| 11-12 | 0.16 | 22 | 0.45 | 1.73 | 1.27 | 3.00 | 0.0147 | 0.04 | 3.56 | 1.40 | 9.31 | 9.27 |
| 12-13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.27 | 9.27 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.73 | 9.27 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 5 | 2.50 | 12.50 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-22 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.71 | 53 | 0.76 | 1.46 | 5.90 | 7.36 | 0.0120 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.87 |
| 10-11 | 1.71 | 44 | 1.12 | 1.93 | 1.24 | 3.17 | 0.0303 | 0.10 | 3.56 | 1.40 | 9.27 | 9.18 |
| 11-12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.18 | 9.18 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.82 | 9.18 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 6 | 2.50 | 15.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 60 mm | 1 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-23 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 0.31 | 53 | 0.14 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0006 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.95 |
| 9-10 | 0.31 | 22 | 0.86 | 2.09 | 1.27 | 3.36 | 0.0455 | 0.15 | 3.56 | 1.40 | 9.35 | 9.20 |
| 10-11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.20 | 9.20 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.80 | 9.20 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 4 | 2.50 | 10.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-24 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 1.76 | 76 | 0.39 | 2.27 | 2.50 | 4.77 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.90 |
| 11-12 | 1.75 | 76 | 0.39 | 1.21 | 2.50 | 3.71 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.89 |
| 12-13 | 0.37 | 53 | 0.16 | 0.29 | 8.00 | 8.29 | 0.0008 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| 13-14 | 0.37 | 22 | 1.00 | 1.69 | 1.27 | 2.95 | 0.0597 | 0.17 | 3.56 | 1.40 | 9.29 | 9.12 |
| 14-15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.12 | 9.12 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.88 | 9.12 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 7 | 2.50 | 17.50 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa - Vertical | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-25 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 0.39 | 53 | 0.17 | 0.30 | 8.00 | 8.30 | 0.0009 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.98 |
| 8-9 | 0.39 | 22 | 1.07 | 0.30 | 0.07 | 0.37 | 0.0666 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.96 |
| 9-10 | 0.35 | 22 | 0.97 | 5.52 | 2.00 | 7.52 | 0.0562 | 0.42 | 3.56 | 1.40 | 9.36 | 8.94 |
| 10-11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 8.94 | 8.94 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 1.06 | 8.94 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-26 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 0.39 | 53 | 0.17 | 0.30 | 8.00 | 8.30 | 0.0009 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.98 |
| 8-9 | 0.39 | 22 | 1.07 | 0.30 | 0.07 | 0.37 | 0.0666 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.96 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 1.76 | 3.60 | 5.36 | 0.0147 | 0.08 | 3.56 | 1.40 | 9.36 | 9.28 |
| 10-11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.28 | 9.28 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.72 | 9.28 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-27 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 3.95 | 8.00 | 11.95 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.01 |
| 6-7 | 0.41 | 53 | 0.18 | 0.54 | 8.00 | 8.54 | 0.0010 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 7-8 | 0.41 | 22 | 1.13 | 1.79 | 1.27 | 3.06 | 0.0734 | 0.22 | 3.56 | 1.40 | 9.41 | 9.19 |
| 8-9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.19 | 9.19 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.81 | 9.19 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 3 | 8.00 | 24.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-28 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 0.31 | 53 | 0.14 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0006 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| 7-8 | 0.31 | 22 | 0.86 | 4.67 | 1.27 | 5.93 | 0.0455 | 0.27 | 3.56 | 1.40 | 9.40 | 9.13 |
| 8-9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.13 | 9.13 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.87 | 9.13 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-29 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 3.95 | 8.00 | 11.95 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.01 |
| 6-7 | 0.35 | 76 | 0.08 | 0.16 | 2.50 | 2.66 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 7-8 | 0.30 | 76 | 0.07 | 2.40 | 2.30 | 4.70 | 0.0001 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 8-9 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.45 | 2.50 | 2.95 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 1.85 | 1.27 | 3.11 | 0.0147 | 0.04 | 3.56 | 1.40 | 9.41 | 9.37 |
| 10-11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.37 | 9.37 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.63 | 9.37 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 3 | 8.00 | 24.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-30 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 3.95 | 8.00 | 11.95 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.01 |
| 6-7 | 0.35 | 76 | 0.08 | 0.16 | 2.50 | 2.66 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 7-8 | 0.30 | 76 | 0.07 | 2.40 | 2.30 | 4.70 | 0.0001 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 8-9 | 0.25 | 53 | 0.11 | 1.23 | 8.00 | 9.23 | 0.0004 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 9-10 | 0.25 | 22 | 0.68 | 3.47 | 2.47 | 5.94 | 0.0307 | 0.18 | 3.56 | 1.40 | 9.41 | 9.23 |
| 10-11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.23 | 9.23 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.77 | 9.23 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 3 | 8.00 | 24.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-31 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 0.41 | 76 | 0.09 | 0.42 | 2.50 | 2.92 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 3-4 | 0.25 | 53 | 0.11 | 1.17 | 2.50 | 3.67 | 0.0004 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 4-5 | 0.25 | 22 | 0.68 | 3.65 | 2.47 | 6.12 | 0.0307 | 0.19 | 3.56 | 1.40 | 9.54 | 9.35 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.35 | 9.35 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.65 | 9.35 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-32 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 1.71 | 53 | 0.76 | 0.30 | 8.00 | 8.30 | 0.0120 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.03 |
| 5-6 | 1.71 | 44 | 1.12 | 1.70 | 1.24 | 2.94 | 0.0303 | 0.09 | 3.56 | 1.40 | 9.43 | 9.34 |
| 6-7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.34 | 9.34 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.66 | 9.34 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-33 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 1.71 | 53 | 0.76 | 0.29 | 8.00 | 8.29 | 0.0120 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.04 |
| 4-5 | 1.71 | 44 | 1.12 | 1.69 | 1.24 | 2.92 | 0.0303 | 0.09 | 3.56 | 1.40 | 9.44 | 9.35 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.35 | 9.35 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.65 | 9.35 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-34 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 0.41 | 76 | 0.09 | 0.42 | 2.50 | 2.92 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 3-4 | 0.33 | 53 | 0.15 | 0.15 | 8.00 | 8.15 | 0.0007 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 4-5 | 0.33 | 22 | 0.90 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.0491 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.13 |
| 5-6 | 0.27 | 22 | 0.73 | 1.67 | 3.20 | 4.87 | 0.0345 | 0.17 | 3.56 | 1.40 | 9.53 | 9.36 |
| 6-7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.36 | 9.36 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.64 | 9.36 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-35 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 0.41 | 76 | 0.09 | 0.42 | 2.50 | 2.92 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 3-4 | 0.33 | 53 | 0.15 | 0.15 | 8.00 | 8.15 | 0.0007 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 4-5 | 0.33 | 22 | 0.90 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.0491 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.13 |
| 5-6 | 0.19 | 22 | 0.52 | 1.55 | 3.60 | 5.15 | 0.0189 | 0.10 | 3.56 | 1.40 | 9.53 | 9.43 |
| 6-7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.43 | 9.43 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.57 | 9.43 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-36 (TÉRREO)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: -0.76 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 20.46 | 20.60 | 41.06 | 0.0084 | 0.35 | 9.86 | 10.62 | 12.92 | 12.57 |
| 2-3 | 3.56 | 76 | 0.79 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.0084 | 0.03 | -0.76 | 0.00 | 12.57 | 12.54 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 12.92 | 0.38 | 12.54 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 4 | 3.90 | 15.60 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |

Coluna AF-38 (TÉRREO)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: -0.19 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 51.05 | 15.10 | 66.15 | 0.0097 | 0.64 | 9.86 | 10.05 | 12.35 | 11.71 |
| 2-3 | 3.87 | 76 | 0.86 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.0097 | 0.04 | -0.19 | 0.00 | 11.71 | 11.67 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 12.35 | 0.68 | 11.67 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 4 | 3.90 | 15.60 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |

Coluna AF-39 (TÉRREO)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: -0.19 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 43.42 | 15.10 | 58.52 | 0.0025 | 0.15 | 9.86 | 10.05 | 12.35 | 12.20 |
| 2-3 | 1.79 | 76 | 0.40 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.0025 | 0.01 | -0.19 | 0.00 | 12.20 | 12.19 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 12.35 | 0.16 | 12.19 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 4 | 3.90 | 15.60 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |

Coluna AF-40 (TÉRREO)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: -0.44 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 30.77 | 22.90 | 53.67 | 0.0080 | 0.43 | 9.86 | 10.30 | 12.60 | 12.17 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.0080 | 0.03 | -0.44 | 0.00 | 12.17 | 12.14 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 12.60 | 0.46 | 12.14 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 6 | 3.90 | 23.40 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |

Coluna AF-41 (TÉRREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 3.42 | 53 | 1.53 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0413 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.90 |
| 4-5 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 5-6 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.40 | 0.07 | 0.47 | 0.0147 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 6-7 | 0.10 | 22 | 0.27 | 8.51 | 3.20 | 11.71 | 0.0063 | 0.07 | 3.56 | 1.40 | 9.30 | 9.22 |
| 7-8 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0063 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.22 | 9.22 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.78 | 9.22 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 25 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-42 (TÉRREO)

Conexão analisada

Luva de correr p/ tubo - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 3.95 | 8.00 | 11.95 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.01 |
| 6-7 | 0.35 | 76 | 0.08 | 0.16 | 2.50 | 2.66 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 7-8 | 0.19 | 22 | 0.52 | 3.26 | 8.80 | 12.06 | 0.0189 | 0.08 | 3.56 | 1.40 | 9.41 | 9.33 |
| 8-9 | 0.19 | 22 | 0.52 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0189 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.33 | 9.33 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.67 | 9.33 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 3 | 8.00 | 24.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Luva de correr p/ tubo | 25 mm | 1 | 0.01 | 0.01 |

Coluna AF-43 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 0.20 | 22 | 0.55 | 6.38 | 8.80 | 15.18 | 0.0207 | 0.16 | 3.56 | 1.40 | 9.81 | 9.66 |
| 4-5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.66 | 9.66 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.34 | 9.66 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-44 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 0.10 | 22 | 0.27 | 3.09 | 8.80 | 11.89 | 0.0063 | 0.03 | 3.54 | 1.38 | 9.20 | 9.17 |
| 4-5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.17 | 9.17 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.83 | 9.17 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-45 (TÉRREO)

Conexão analisada

<peça indefinida>

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 2.16 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 0.38 | 53 | 0.17 | 1.24 | 8.00 | 9.24 | 0.0009 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.03 |
| 3-4 | 0.38 | 22 | 1.04 | 1.03 | 0.07 | 1.09 | 0.0632 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 7.96 |
| 4-5 | 0.20 | 22 | 0.55 | 8.80 | 3.20 | 12.00 | 0.0207 | 0.25 | 3.56 | 1.40 | 9.36 | 9.11 |
| 5-6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 9.11 | 9.11 |

Aviso: Existe 1 conexão com peça indefinida

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 10.00 | 0.89 | 9.11 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-1 (COBERTURA)

Conexão analisada

Te 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 0.38 | 53 | 0.17 | 1.24 | 8.00 | 9.24 | 0.0009 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.03 |
| 3-4 | 0.38 | 22 | 1.04 | 1.03 | 0.07 | 1.09 | 0.0632 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 7.96 |
| 4-5 | 0.38 | 22 | 1.04 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.0632 | 0.15 | 3.56 | 0.00 | 7.96 | 7.81 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.79 | 7.81 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |

Coluna AF-2 (COBERTURA)

Conexão analisada

Te 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 3.42 | 53 | 1.53 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0413 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.90 |
| 4-5 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 5-6 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.40 | 0.07 | 0.47 | 0.0147 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 6-7 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.0147 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.86 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.74 | 7.86 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |

Coluna AF-3 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 3.42 | 53 | 1.53 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0413 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.90 |
| 4-5 | 3.42 | 53 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 4.14 | 0.0412 | 0.17 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.73 |
| 5-6 | 2.41 | 53 | 1.08 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0222 | 0.18 | 3.56 | 0.00 | 7.73 | 7.56 |
| 6-7 | 2.41 | 44 | 1.59 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 0.0708 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.56 | 7.53 |
| 7-8 | 2.41 | 44 | 1.59 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0708 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 7.53 | 7.44 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 1.16 | 7.44 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-4 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 3.42 | 53 | 1.53 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0413 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.90 |
| 4-5 | 3.42 | 53 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 4.14 | 0.0412 | 0.17 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.73 |
| 5-6 | 2.41 | 53 | 1.08 | 1.87 | 5.70 | 7.57 | 0.0222 | 0.17 | 3.56 | 0.00 | 7.73 | 7.57 |
| 6-7 | 2.41 | 44 | 1.59 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 0.0708 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.57 | 7.54 |
| 7-8 | 2.41 | 44 | 1.59 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0708 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 7.54 | 7.45 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 1.15 | 7.45 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 2 | 2.30 | 4.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 60 mm | 1 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-5 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 0.41 | 53 | 0.18 | 1.81 | 5.90 | 7.71 | 0.0010 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.99 |
| 4-5 | 0.41 | 22 | 1.13 | 1.20 | 0.07 | 1.27 | 0.0734 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 7.99 | 7.90 |
| 5-6 | 0.41 | 22 | 1.13 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0734 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.81 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.79 | 7.81 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 60 mm | 1 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-6 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.48 | 76 | 0.55 | 1.47 | 2.50 | 3.97 | 0.0044 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.76 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 0.27 | 2.50 | 2.77 | 0.0003 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 6-7 | 0.33 | 53 | 0.15 | 1.09 | 8.00 | 9.09 | 0.0007 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 7-8 | 0.33 | 22 | 0.90 | 1.44 | 0.07 | 1.51 | 0.0491 | 0.07 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.69 |
| 8-9 | 0.33 | 22 | 0.90 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0491 | 0.06 | 3.54 | 0.00 | 7.69 | 7.63 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 0.99 | 7.63 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-7 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.48 | 76 | 0.55 | 1.47 | 2.50 | 3.97 | 0.0044 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.76 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 0.27 | 2.50 | 2.77 | 0.0003 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 6-7 | 0.43 | 53 | 0.19 | 0.82 | 2.50 | 3.32 | 0.0011 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 7-8 | 0.13 | 44 | 0.09 | 0.19 | 7.60 | 7.79 | 0.0004 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 8-9 | 0.13 | 35 | 0.14 | 0.38 | 2.00 | 2.38 | 0.0010 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 9-10 | 0.13 | 28 | 0.22 | 0.38 | 0.03 | 0.40 | 0.0032 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 10-11 | 0.13 | 28 | 0.22 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.0032 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.75 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 0.87 | 7.75 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm - 50 mm- 50mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho de redução 90 soldável | 40 mm - 50 mm | 1 | 2.00 | 2.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 40 mm - 32 mm | 1 | 0.03 | 0.03 |
| PVC | Joelho de redução 90 soldável | 32 mm - 25 mm | 1 | 1.50 | 1.50 |

Coluna AF-8 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.48 | 76 | 0.55 | 1.47 | 2.50 | 3.97 | 0.0044 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.76 |
| 5-6 | 2.41 | 44 | 1.59 | 0.17 | 8.00 | 8.17 | 0.0708 | 0.05 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.72 |
| 6-7 | 2.41 | 44 | 1.59 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0708 | 0.08 | 3.54 | 0.00 | 7.72 | 7.63 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 0.99 | 7.63 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-9 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.41 | 44 | 1.59 | 0.17 | 8.00 | 8.17 | 0.0708 | 0.05 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.73 |
| 5-6 | 2.41 | 44 | 1.59 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0708 | 0.08 | 3.54 | 0.00 | 7.73 | 7.65 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 0.97 | 7.65 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-10 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 3.46 | 76 | 0.77 | 2.33 | 2.30 | 4.63 | 0.0080 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.78 |
| 4-5 | 2.48 | 76 | 0.55 | 1.47 | 2.50 | 3.97 | 0.0044 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.78 | 7.76 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 0.27 | 2.50 | 2.77 | 0.0003 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 6-7 | 0.43 | 53 | 0.19 | 0.82 | 2.50 | 3.32 | 0.0011 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.76 |
| 7-8 | 0.41 | 44 | 0.27 | 1.73 | 2.30 | 4.03 | 0.0025 | 0.01 | 3.54 | 0.00 | 7.76 | 7.75 |
| 8-9 | 0.41 | 28 | 0.68 | 1.22 | 0.06 | 1.27 | 0.0221 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.75 | 7.73 |
| 9-10 | 0.41 | 22 | 1.13 | 0.90 | 0.02 | 0.93 | 0.0734 | 0.07 | 3.54 | 0.00 | 7.73 | 7.66 |
| 10-11 | 0.41 | 22 | 1.13 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0734 | 0.09 | 3.54 | 0.00 | 7.66 | 7.57 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 1.05 | 7.57 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 50mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm - 50 mm- 50mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 50 mm - 32 mm | 1 | 0.06 | 0.06 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 32 mm - 25 mm | 1 | 0.02 | 0.02 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-11 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 1.73 | 76 | 0.39 | 3.43 | 8.00 | 11.43 | 0.0023 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 1.71 | 53 | 0.76 | 1.86 | 2.50 | 4.36 | 0.0120 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.79 |
| 4-5 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.83 | 2.00 | 2.83 | 0.0303 | 0.05 | 3.54 | 0.00 | 7.79 | 7.74 |
| 5-6 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0303 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.74 | 7.70 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 0.92 | 7.70 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Joelho de redução 90 soldável | 60 mm - 50 mm | 1 | 2.00 | 2.00 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-12 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 1.73 | 76 | 0.39 | 3.43 | 8.00 | 11.43 | 0.0023 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 0.27 | 53 | 0.12 | 0.51 | 8.00 | 8.51 | 0.0005 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.82 |
| 4-5 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.51 | 0.07 | 0.58 | 0.0345 | 0.02 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.80 |
| 5-6 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0345 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.80 | 7.76 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 0.86 | 7.76 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-13 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 0.19 | 53 | 0.08 | 1.22 | 8.00 | 9.22 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.42 |
| 3-4 | 0.19 | 22 | 0.52 | 2.17 | 1.27 | 3.44 | 0.0189 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.36 |
| 4-5 | 0.19 | 22 | 0.52 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0189 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.36 | 8.34 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.26 | 8.34 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-14 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 1.77 | 76 | 0.39 | 3.60 | 2.30 | 5.90 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.40 |
| 4-5 | 1.77 | 53 | 0.79 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | 0.0128 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.40 | 8.39 |
| 5-6 | 0.51 | 53 | 0.23 | 1.38 | 2.30 | 3.68 | 0.0014 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 6-7 | 0.40 | 53 | 0.18 | 1.39 | 2.30 | 3.69 | 0.0010 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 7-8 | 0.38 | 22 | 1.04 | 3.75 | 4.70 | 8.45 | 0.0632 | 0.39 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 7.99 |
| 8-9 | 0.38 | 22 | 1.04 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0632 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 7.99 | 7.92 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.68 | 7.92 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 85 mm - 60 mm | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 50mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 25mm | 2 | 2.30 | 4.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 3 | 1.20 | 3.60 |

Coluna AF-15 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 1.77 | 76 | 0.39 | 3.60 | 2.30 | 5.90 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.40 |
| 4-5 | 1.77 | 53 | 0.79 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | 0.0128 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.40 | 8.39 |
| 5-6 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.21 | 7.60 | 7.81 | 0.0300 | 0.10 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.30 |
| 6-7 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.30 | 8.26 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.34 | 8.26 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 85 mm - 60 mm | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 50mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-16 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 1.77 | 76 | 0.39 | 3.60 | 2.30 | 5.90 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.40 |
| 4-5 | 1.77 | 53 | 0.79 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | 0.0128 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.40 | 8.39 |
| 5-6 | 0.51 | 53 | 0.23 | 1.38 | 2.30 | 3.68 | 0.0014 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 6-7 | 0.31 | 22 | 0.86 | 0.17 | 7.60 | 7.77 | 0.0455 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.38 |
| 7-8 | 0.31 | 22 | 0.86 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0455 | 0.05 | 3.56 | 0.00 | 8.38 | 8.32 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.28 | 8.32 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 85 mm - 60 mm | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 50mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-17 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 1.77 | 76 | 0.39 | 3.60 | 2.30 | 5.90 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.40 |
| 4-5 | 1.77 | 53 | 0.79 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | 0.0128 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.40 | 8.39 |
| 5-6 | 0.51 | 53 | 0.23 | 1.38 | 2.30 | 3.68 | 0.0014 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 6-7 | 0.40 | 53 | 0.18 | 1.39 | 2.30 | 3.69 | 0.0010 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.39 |
| 7-8 | 0.13 | 53 | 0.06 | 0.55 | 7.60 | 8.15 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.39 | 8.38 |
| 8-9 | 0.13 | 22 | 0.37 | 3.44 | 1.27 | 4.70 | 0.0104 | 0.05 | 3.56 | 0.00 | 8.38 | 8.34 |
| 9-10 | 0.13 | 22 | 0.37 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0104 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.34 | 8.32 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.28 | 8.32 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 85 mm - 60 mm | 1 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 50mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 60 mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-18 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 1.76 | 76 | 0.39 | 2.27 | 2.50 | 4.77 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.90 |
| 11-12 | 1.75 | 76 | 0.39 | 1.21 | 2.50 | 3.71 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.89 |
| 12-13 | 1.71 | 76 | 0.38 | 0.44 | 2.50 | 2.94 | 0.0023 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| 13-14 | 0.23 | 53 | 0.10 | 0.60 | 8.00 | 8.60 | 0.0004 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| 14-15 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.71 | 1.27 | 1.98 | 0.0268 | 0.05 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.84 |
| 15-16 | 0.23 | 22 | 0.63 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0268 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.84 | 7.80 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.80 | 7.80 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 8 | 2.50 | 20.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-19 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 1.76 | 76 | 0.39 | 2.27 | 2.50 | 4.77 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.90 |
| 11-12 | 1.75 | 76 | 0.39 | 1.21 | 2.50 | 3.71 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.89 |
| 12-13 | 1.71 | 76 | 0.38 | 0.44 | 2.50 | 2.94 | 0.0023 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| 13-14 | 1.70 | 53 | 0.76 | 0.58 | 5.90 | 6.48 | 0.0119 | 0.05 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.83 |
| 14-15 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.30 | 0.04 | 0.33 | 0.0300 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.83 | 7.82 |
| 15-16 | 1.70 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0300 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 7.82 | 7.79 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.81 | 7.79 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 8 | 2.50 | 20.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 60 mm | 1 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-20 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 1.76 | 76 | 0.39 | 2.27 | 2.50 | 4.77 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.90 |
| 11-12 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.29 | 8.00 | 8.29 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 12-13 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.57 | 0.07 | 0.63 | 0.0147 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.89 |
| 13-14 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.88 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.72 | 7.88 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 6 | 2.50 | 15.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-21 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.29 | 8.00 | 8.29 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.91 |
| 11-12 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.33 | 0.07 | 0.40 | 0.0147 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.91 |
| 12-13 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.89 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.71 | 7.89 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 5 | 2.50 | 12.50 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-22 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.71 | 53 | 0.76 | 1.46 | 5.90 | 7.36 | 0.0120 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.87 |
| 10-11 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.53 | 0.04 | 0.57 | 0.0303 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.87 | 7.85 |
| 11-12 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0303 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.78 | 7.82 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 6 | 2.50 | 15.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 60 mm | 1 | 3.40 | 3.40 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-23 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 0.31 | 53 | 0.14 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0006 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.95 |
| 9-10 | 0.31 | 22 | 0.86 | 0.69 | 0.07 | 0.76 | 0.0455 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.92 |
| 10-11 | 0.31 | 22 | 0.86 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0455 | 0.05 | 3.56 | 0.00 | 7.92 | 7.86 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.74 | 7.86 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 4 | 2.50 | 10.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-24 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 2.48 | 76 | 0.55 | 4.66 | 2.50 | 7.16 | 0.0044 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.95 |
| 8-9 | 2.46 | 76 | 0.55 | 0.84 | 2.50 | 3.34 | 0.0044 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.95 | 7.94 |
| 9-10 | 1.77 | 76 | 0.39 | 0.57 | 8.00 | 8.57 | 0.0024 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.94 | 7.91 |
| 10-11 | 1.76 | 76 | 0.39 | 2.27 | 2.50 | 4.77 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.90 |
| 11-12 | 1.75 | 76 | 0.39 | 1.21 | 2.50 | 3.71 | 0.0024 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.89 |
| 12-13 | 0.37 | 53 | 0.16 | 0.29 | 8.00 | 8.29 | 0.0008 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.89 |
| 13-14 | 0.37 | 22 | 1.00 | 0.29 | 0.07 | 0.35 | 0.0597 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.89 | 7.88 |
| 14-15 | 0.37 | 22 | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0597 | 0.07 | 3.56 | 0.00 | 7.88 | 7.80 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.80 | 7.80 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 7 | 2.50 | 17.50 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa - Vertical | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-25 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 0.39 | 53 | 0.17 | 0.30 | 8.00 | 8.30 | 0.0009 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.98 |
| 8-9 | 0.39 | 22 | 1.07 | 0.30 | 0.07 | 0.37 | 0.0666 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.96 |
| 9-10 | 0.35 | 22 | 0.97 | 4.12 | 0.80 | 4.92 | 0.0562 | 0.28 | 3.56 | 0.00 | 7.96 | 7.68 |
| 10-11 | 0.35 | 22 | 0.97 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0562 | 0.07 | 3.56 | 0.00 | 7.68 | 7.62 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.98 | 7.62 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-26 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 2.51 | 76 | 0.56 | 1.74 | 2.50 | 4.24 | 0.0045 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.98 |
| 7-8 | 0.39 | 53 | 0.17 | 0.30 | 8.00 | 8.30 | 0.0009 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.98 |
| 8-9 | 0.39 | 22 | 1.07 | 0.30 | 0.07 | 0.37 | 0.0666 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.96 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.36 | 2.40 | 2.76 | 0.0147 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 7.96 | 7.92 |
| 10-11 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.92 | 7.90 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.70 | 7.90 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-27 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 3.95 | 8.00 | 11.95 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.01 |
| 6-7 | 0.41 | 53 | 0.18 | 0.54 | 8.00 | 8.54 | 0.0010 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 7-8 | 0.41 | 22 | 1.13 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.0734 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 7.98 |
| 8-9 | 0.41 | 22 | 1.13 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0734 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.90 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.70 | 7.90 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 3 | 8.00 | 24.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-28 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 2.53 | 76 | 0.56 | 1.45 | 2.50 | 3.95 | 0.0046 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.00 |
| 6-7 | 0.31 | 53 | 0.14 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0006 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| 7-8 | 0.31 | 22 | 0.86 | 3.27 | 0.07 | 3.33 | 0.0455 | 0.15 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.85 |
| 8-9 | 0.31 | 22 | 0.86 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0455 | 0.05 | 3.56 | 0.00 | 7.85 | 7.80 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.80 | 7.80 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 2 | 2.50 | 5.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-29 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 3.95 | 8.00 | 11.95 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.01 |
| 6-7 | 0.35 | 76 | 0.08 | 0.16 | 2.50 | 2.66 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 7-8 | 0.30 | 76 | 0.07 | 2.40 | 2.30 | 4.70 | 0.0001 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 8-9 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.45 | 2.50 | 2.95 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 9-10 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.45 | 0.07 | 0.51 | 0.0147 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 10-11 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0147 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 7.99 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.61 | 7.99 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 3 | 8.00 | 24.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-30 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 3.95 | 8.00 | 11.95 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.01 |
| 6-7 | 0.35 | 76 | 0.08 | 0.16 | 2.50 | 2.66 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 7-8 | 0.30 | 76 | 0.07 | 2.40 | 2.30 | 4.70 | 0.0001 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 8-9 | 0.25 | 53 | 0.11 | 1.23 | 8.00 | 9.23 | 0.0004 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 9-10 | 0.25 | 22 | 0.68 | 2.07 | 1.27 | 3.34 | 0.0307 | 0.10 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 7.91 |
| 10-11 | 0.25 | 22 | 0.68 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0307 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 7.91 | 7.88 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.72 | 7.88 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 3 | 8.00 | 24.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 2.30 | 2.30 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-31 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 0.41 | 76 | 0.09 | 0.42 | 2.50 | 2.92 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 3-4 | 0.25 | 53 | 0.11 | 1.17 | 2.50 | 3.67 | 0.0004 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 4-5 | 0.25 | 22 | 0.68 | 2.25 | 1.27 | 3.52 | 0.0307 | 0.11 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.03 |
| 5-6 | 0.25 | 22 | 0.68 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0307 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.60 | 8.00 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-32 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 1.71 | 53 | 0.76 | 0.30 | 8.00 | 8.30 | 0.0120 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.03 |
| 5-6 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.30 | 0.04 | 0.34 | 0.0303 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.02 |
| 6-7 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0303 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 7.98 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.62 | 7.98 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-33 (COBERTURA)

Conexão analisada

Curva 90 soldável - 50 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 1.71 | 53 | 0.76 | 0.29 | 8.00 | 8.29 | 0.0120 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.04 |
| 4-5 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.29 | 0.04 | 0.32 | 0.0303 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.04 | 8.03 |
| 5-6 | 1.71 | 44 | 1.12 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0303 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.60 | 8.00 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 2 | 8.00 | 16.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. curta | 60 mm - 50 mm | 1 | 0.04 | 0.04 |
| PVC | Curva 90 soldável | 50 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-34 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 0.41 | 76 | 0.09 | 0.42 | 2.50 | 2.92 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 3-4 | 0.33 | 53 | 0.15 | 0.15 | 8.00 | 8.15 | 0.0007 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 4-5 | 0.33 | 22 | 0.90 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.0491 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.13 |
| 5-6 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.27 | 2.00 | 2.27 | 0.0345 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.13 | 8.05 |
| 6-7 | 0.27 | 22 | 0.73 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0345 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.01 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.59 | 8.01 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-35 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 0.41 | 76 | 0.09 | 0.42 | 2.50 | 2.92 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 3-4 | 0.33 | 53 | 0.15 | 0.15 | 8.00 | 8.15 | 0.0007 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.14 |
| 4-5 | 0.33 | 22 | 0.90 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.0491 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.13 |
| 5-6 | 0.19 | 22 | 0.52 | 0.15 | 2.40 | 2.55 | 0.0189 | 0.05 | 3.56 | 0.00 | 8.13 | 8.08 |
| 6-7 | 0.19 | 22 | 0.52 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0189 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.08 | 8.06 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.54 | 8.06 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 2.40 | 2.40 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-36 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 24.78 | 24.50 | 49.28 | 0.0084 | 0.41 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.19 |
| 2-3 | 3.56 | 76 | 0.79 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.0084 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.19 | 8.15 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.45 | 8.15 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 8.00 | 8.00 |

Coluna AF-38 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 54.78 | 19.00 | 73.78 | 0.0097 | 0.72 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.90 |
| 2-3 | 3.87 | 76 | 0.86 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.0097 | 0.04 | 3.54 | 0.00 | 7.90 | 7.86 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 0.76 | 7.86 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |

Coluna AF-39 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.17 | 19.00 | 66.17 | 0.0025 | 0.17 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.43 |
| 2-3 | 1.79 | 76 | 0.40 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.43 | 8.43 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.17 | 8.43 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |

Coluna AF-40 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 85 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 34.77 | 26.80 | 61.57 | 0.0080 | 0.49 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.11 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.0080 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.11 | 8.08 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.52 | 8.08 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |

Coluna AF-41 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 3.44 | 76 | 0.77 | 1.92 | 2.50 | 4.42 | 0.0079 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.00 |
| 3-4 | 3.42 | 53 | 1.53 | 0.69 | 8.00 | 8.69 | 0.0413 | 0.09 | 3.56 | 0.00 | 8.00 | 7.90 |
| 4-5 | 0.16 | 53 | 0.07 | 0.40 | 7.60 | 8.00 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 5-6 | 0.16 | 22 | 0.45 | 0.40 | 0.07 | 0.47 | 0.0147 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 |
| 6-7 | 0.10 | 22 | 0.27 | 7.11 | 2.00 | 9.11 | 0.0063 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 7.90 | 7.84 |
| 7-8 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0063 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 7.84 | 7.83 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.77 | 7.83 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te de redução 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm - 60 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Te 90 soldável | 60 mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Coluna AF-42 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.56 | 76 | 0.79 | 26.26 | 28.40 | 54.66 | 0.0084 | 0.46 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.14 |
| 2-3 | 3.54 | 76 | 0.79 | 1.06 | 8.00 | 9.06 | 0.0083 | 0.08 | 3.56 | 0.00 | 8.14 | 8.06 |
| 3-4 | 3.10 | 76 | 0.69 | 0.10 | 2.50 | 2.60 | 0.0066 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.06 | 8.05 |
| 4-5 | 2.59 | 76 | 0.58 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 0.0048 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 8.05 | 8.02 |
| 5-6 | 0.54 | 76 | 0.12 | 3.95 | 8.00 | 11.95 | 0.0003 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.02 | 8.01 |
| 6-7 | 0.35 | 76 | 0.08 | 0.16 | 2.50 | 2.66 | 0.0002 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 8.01 |
| 7-8 | 0.19 | 22 | 0.52 | 1.86 | 7.60 | 9.46 | 0.0189 | 0.04 | 3.56 | 0.00 | 8.01 | 7.98 |
| 8-9 | 0.19 | 22 | 0.52 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0189 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.98 | 7.96 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.64 | 7.96 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 3 | 8.00 | 24.00 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 3 | 2.50 | 7.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-43 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 1.79 | 76 | 0.40 | 47.68 | 22.90 | 70.58 | 0.0025 | 0.18 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.42 |
| 2-3 | 1.78 | 76 | 0.40 | 1.81 | 2.50 | 4.31 | 0.0025 | 0.01 | 3.56 | 0.00 | 8.42 | 8.41 |
| 3-4 | 0.20 | 22 | 0.55 | 4.98 | 7.60 | 12.58 | 0.0207 | 0.10 | 3.56 | 0.00 | 8.41 | 8.31 |
| 4-5 | 0.20 | 22 | 0.55 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0207 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 8.31 | 8.28 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.32 | 8.28 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-44 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.54 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.87 | 76 | 0.86 | 56.60 | 22.90 | 79.50 | 0.0097 | 0.77 | 9.86 | 6.32 | 8.62 | 7.85 |
| 2-3 | 3.46 | 76 | 0.77 | 1.02 | 2.50 | 3.52 | 0.0080 | 0.03 | 3.54 | 0.00 | 7.85 | 7.82 |
| 3-4 | 0.10 | 22 | 0.27 | 1.71 | 7.60 | 9.31 | 0.0063 | 0.01 | 3.54 | 0.00 | 7.82 | 7.81 |
| 4-5 | 0.10 | 22 | 0.27 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0063 | 0.01 | 3.54 | 0.00 | 7.81 | 7.80 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.62 | 0.82 | 7.80 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 5 | 3.90 | 19.50 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável (centro) | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 90mm- 25mm | 1 | 7.60 | 7.60 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 1 | 1.20 | 1.20 |

Coluna AF-45 (COBERTURA)

Conexão analisada

Joelho 90 soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)

Pavimento COBERTURA

Nível geométrico: 3.56 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d´água:

Caixa d'água - Castelo água 15m³ (Reservatório cilíndrico)

Nível geométrico: 2.16 m

Pressão inicial: 2.30 m.c.a.

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a.) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conduto | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 3.46 | 76 | 0.77 | 40.36 | 30.70 | 71.06 | 0.0080 | 0.57 | 9.86 | 6.30 | 8.60 | 8.03 |
| 2-3 | 0.38 | 53 | 0.17 | 1.24 | 8.00 | 9.24 | 0.0009 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 8.03 |
| 3-4 | 0.38 | 22 | 1.04 | 1.03 | 0.07 | 1.09 | 0.0632 | 0.06 | 3.56 | 0.00 | 8.03 | 7.96 |
| 4-5 | 0.20 | 22 | 0.55 | 7.40 | 2.00 | 9.40 | 0.0207 | 0.19 | 3.56 | 0.00 | 7.96 | 7.77 |
| 5-6 | 0.20 | 22 | 0.55 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0207 | 0.02 | 3.56 | 0.00 | 7.77 | 7.74 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 8.60 | 0.86 | 7.74 | 0.50 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| RCi | Caixa d'água | Castelo água 15m³ | 1 | 0.00 | 0.00 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 85 mm | 7 | 3.90 | 27.30 |
| PVC | Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável | 3" | 1 | 0.90 | 0.90 |
| PVC | Te 90 soldável | 85 mm | 1 | 2.50 | 2.50 |
| PVC | Te 90 soldável c/ redução lateral | 85 mm- 60mm | 1 | 8.00 | 8.00 |
| PVC | Luva + Bucha de redução sold. longa | 60 mm - 25 mm | 1 | 0.07 | 0.07 |
| PVC | Te 90 soldável | 25 mm | 1 | 0.80 | 0.80 |
| PVC | Joelho 90 soldável | 25 mm | 2 | 1.20 | 2.40 |

Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução. As definições dos equipamentos hidráulicos aplicados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.