PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2

SUMÁRIO

1. TANQUE SÉPTICO TS1 (TÉRREO)	3

2. FILTRO ANAERÓBIO FA1 (TÉRREO)	4

3. SUMIDOURO SU1 (TÉRREO)	5

# 1. TANQUE SÉPTICO TS1 (TÉRREO)

| Habitação | Ocupação | Tipo | Número de Ocupantes | Contribuição de esgoto |  | Contribuição de lodo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | Unitário | Total | Unitário | Total |
|  |  |  |  | (L/pessoa.dia) | (L/dia) | (L/pessoa.dia) | (L/dia) |
| Creche | Temporário | Escolas (externatos) e locais de longa permanência | 278 | 50.00 | 13900 | 0.20 | 55,6 |

Dados:

Intervalo entre limpezas: 1 ano

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC

K = Taxa de acumulação de lodo: 65

T  = Tempo de detenção de despejos: 0.5 dia

Lf = Contribuição de lodo fresco: 55,6 Litros/dias

C = Contribuição de esgoto: 13900 L/dia

Volume estimado:

V= 1000 + (C * T + K * Lf)

V= 1000 + (13900 * 0.5 + 65 * 55,6)

V= 11564 L ou 11,57 m³

Dimensões:

Formato: Prismático

Número de câmaras: Câmara única

Comprimento: 330 cm

Largura: 170 cm

Profundidade útil: 200cm

Volume efetivo: 11,90 m³

# 2. FILTRO ANAERÓBIO FA1 (TÉRREO)

| Habitação | Ocupação | Tipo | Número de Ocupantes | Contribuição de esgoto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | Unitário | Total |
|  |  |  |  | (L/pessoa.dia) | (L/dia) |
| Creche | Temporário | Escolas (externatos) e locais de longa permanência | 278 | 50.00 | 13900 |

Dados:

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC

T  = Tempo de detenção de despejos: 0.5 dia

C = Contribuição de esgoto: 13900L/dia

Volume estimado:

V= 1,6 * C * T

V= 1,6 * 13900* 0.5

V= 11120L ou 11,12 m³

Dimensões:

Formato: Prismático

Comprimento: 400cm

Largura: 250cm

Altura do vão livre: 30 cm

Altura total do leito: 120 cm

Volume efetivo: 12 m³

# 3. SUMIDOURO SU1 (TÉRREO)

| Habitação | Ocupação | Tipo | Número de Ocupantes | Contribuição de esgoto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | Unitário | Total |
|  |  |  |  | (L/pessoa.dia) | (L/dia) |
| Creche | Temporário | Escolas (externatos) e locais de longa permanência | 278 | 50.00 | 13900 |

| Teste | Camada | Espessura da camada (m) | Tempo de duração do teste (min) | Rebaixamento de água (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.00 | 40 | 1.00 |
| 2 | 1 | 1.00 | 40 | 1.00 |
| 3 | 1 | 1.00 | 40 | 1.00 |

Dados:

Taxa de percolação média do solo: 40 min/m

T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.200 m³/m².dia

C = Contribuição de esgoto: 13900L/dia

Área de infiltração estimada:

A = (C / 1000) / T

A =(13900/ 1000) /0.200

A = 69,5 m²

Dimensões:

Formato: Cilíndrico

Número de sumidouros: 1

Diâmetro de cada sumidouro: 475 cm

Altura: 250cm

Área útil de infiltração:72,7 m²