PROJETO DE GÁS COMBUSTÍVEL

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS	5

# 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Relatório de dimensionamento

Central de gás

Dimensionamento da Central de GLP - AG1 (TÉRREO)

Fatores para dimensionamento

Temperatura média mínima: 10°C

Vazão para dimensionamento: 0.56 m³/h

Densidade do gás: 1.8

| Recipiente | Número de recipientes |  | Capacidade de vaporização |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Bateria | 2 Baterias | (kg/h) |
| 1000WG | 1 | - | 10.93 |
| 120WG | 1 | - | 2.30 |
| 2000WG | 1 | - | 19.46 |
| 250WG | 1 | - | 4.00 |
| 320WG | 1 | - | 4.93 |
| 500WG | 1 | - | 6.31 |
| P02 | 6 | 12 | 0.20 |
| P05 | 3 | 6 | 0.40 |
| P13 | 2 | 4 | 0.60 |
| P190 | 1 | - | 2.09 |
| P45 | 2 | 4 | 0.82 |
| P90 | 1 | 2 | 1.27 |

Planilhas de pressões

Conexão de gás

Conexão FG 6B C/F (TÉRREO)

Conexão analisada

Fogão 6 bocas com forno c/ cotovelo - 1/2" (Ferro maleável classe 10)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: 0.76 m

Dimensionado para GLP

Regulador de Pressão

Medidores de Vazão para Gás - Regulador de baixa pressão + OPSO GLP

Nível geométrico: 0.61 m

Pressão de saída: 2.80 kPa

| Trecho | Potência (kcal/h) |  |  | Vazão (m³/h) | Comprimento (cm) |  |  | Altura (cm) | Desnível (cm) | Pressão (kPa) |  |  | Ø (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calculada | Fator simul (%) | Adotada |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  | Inicial | Perda de carga | Final |  |
| 1-2 | 13390 | 100 | 13390 | 0.56 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 61.00 | -15.00 | 2.800 | 0.002 | 2.798 | 20 |
| 2-3 | 13390 | 100 | 13390 | 0.56 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 76.00 | 0.00 | 2.798 | 0.000 | 2.798 | 20 |

| Pressão (kPa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 2.80 | 0.00 | 2.80 | 2.52 |

Situação: Pressão suficiente

| Conexões |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| FºGº | Regulador de baixa pressão + OPSO GLP | 3/4" | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FºGº | Fogão 6 bocas com forno c/ cotovelo | 1/2" | 1 | 0.50 | 0.50 |