## Plan3
MEMORIAL DE SPDA
NOME DA OBRA | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE
PROPRIETÁRIO | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
ENDEREÇO | AV. XV DE NOVEMBRO
BAIRRO | VISTA ALEGRE
RESP. TÉCNICO | ENIO A. SIQUEIRA DA LUZ |  | CREA/PR | PR-219227/D
DESCRIÇÃO PAVIMENTO | TÉRREO / ÚNICO |  | Nº TOTAL PVTOS | 1
PARAMETROS DA EDIFICACAO | L (COMPRIMENTO) 89,50 M |  | W (LARGURA) 26,50 M | H (ALTURA) 5,00 M
AVALIAÇÃO DO RISCO DE EXPOSIÇÃO | Ae = área de exposição (m2) Ae = (L x W) + (2 x L x H) + (2 x W x H) + (3,1416 x H2) |  |  | Ae = 3.547,54 m2
DENSIDADE DAS DESCARGAS PARA A TERRA (Ng) | Td = 30 dias com trovoadas por ano na região da edificação (descargas/km2/ano) * Obtido através do mapa isoceráunico (NBR5419/2001, anexo B, fig B.1.4) |  |  | Ng = 0,04 x Td ^ 1.25 Ng = 2,81 descargas / km2/ano
FREQUENCIA ANUAL PREVISÍVEL DE DESCARGAS (N) | N = Ng x Ae x 10^-6 por ano N = 0,00996 por ano
FATORES DE PONDERAÇÃO | Conforme tabela da NBR5419, obtemos pelo tipo de obra o fator de ponderação, no caso da obra mencionada: FATOR DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS VALOR A Tipo de Ocupação Casas e outras estruturas de porte equivalente 0,30 B Tipo de Cosntrução Alvenaria ou concreto simples 1,20 C Conteúdo e efeitos ind. Escolas/hospitais/creches/outras com afluência público 1,70 D Localização Localizada em área com poucas estruturas / árvores 0,30 E Topografica Relevo leve 0,50
PONDERAÇÃO DE FREQUÊNCIA ANUAL PREVISÍVEL DE DESCARGAS Np | Np = descargas por ano Np = N x A x B x C x D x E Np = 0,000915 descargas por ano
PARECER TÉCNICO | RESULTADOS A SEREM CONSIDERADOS
| Se Np > = 0,001 |  | OBRIGATÓRIO SPDA
| Se 0,001 > Np > 0,00001 |  | OPCIONAL | X
| Se Np < = 0,00001 |  | DISPENSÁVEL
OBSERVAÇÕES FINAIS:
Em função dos resultado da avaliação acima mencionada, realizada conforme parâmetros e termos prescritos pela NBR-5419/2005, atesto que a instalação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) na obra mencionada é: " OPCIONAL " Levando em conta ainda que a região aonde será implantada a obra já possui em sua vizinha outros prédios públicos que já possuem SPDA instalado, e que o sistema é opcional para o caso da edificação, através deste parecer informamos que o SPDA não será implantado em obra devido a não obrigatoriedade. É o parecer.
RESP. TÉCNICO - ENIO A. SIQUEIRA DA LUZ
CREA / PR - 219227/D